Версії з можливістю редагування

Зміст

Примітка	1

Контрольні списки для оцінювання готовності у сфері ВСГ	2

A. Контрольний список «Управління і координція»	2

B. Контрольний список «Питне водопостачання»	8

C. Контрольний список «Каналізація і санітарія»	25

D. Контрольний список «Гігієна»	34

E. Контрольний список «Інші міркування»	38

F. Зразок плану заходів із вдосконалення	40

© World Health Organization 2026. Деякі права захищені. Ця публікація доступна на умовах CC BY-NC-SA 3.0 IGO ліцензії (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

# Примітка

У цьому документі наведено контрольні списки, розроблені для підвищення ефективності заходів із підготовки до надзвичайних ситуацій та реагування на них («готовності») служб у сфері водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ) в умовах війни в Україні.

Наведені контрольні списки є версіями, тих, що були опубліковані у документі Контрольні списки для підвищення ефективності заходів із підготовки до надзвичайних ситуацій та реагування та них у сферах водопостачання, санітарії та гігієни – фокус Україна. Копенгаген: Європейське регіональне бюро ВООЗ 2026. Ліцензія: CC BY-NC-SA 3.0 IGO (https://iris.who.int/handle/10665/384697, дата звернення 15 січня 2026 р.).

Ці версії з можливістю редагування призначені для адаптації контрольних списків з урахуванням конкретного контексту. Для отримання рекомендацій щодо застосування контрольних списків, а також прикладів заповнення таблиць A-F, наведених нижче, звертайтеся до першоджерела публікації.

# Контрольні списки для оцінювання готовності у сфері ВСГ

## A. Контрольний список «Управління і координація»

| № | Запитання щодо управління й координації | Релевантність для здоров’я | Ключові міркування | Виявлені прогалини | Заходи | Зацікавлені сторони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зацікавлені сторони |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи існує головне агентство або відомство, відповідальне за координацію підготовки й реагування у сфері ВСГ у місцевому контексті? | Управління й координація є необхідними для забезпечення ефективних і результативних послуг ВСГ, а також заходів із запобігання поширенню інфекційних хвороб, які можуть призводити до масової захворюваності та спалахів. | Чи було призначено легітимні організацію або кластер організацій для здійснення функцій управління й координації у сфері ВСГ? Чи існує документ, що визначає керівні орган або організацію? Чи зрозумілі структура та підзвітність керівних організації або кластера? Хто є ключовими зацікавленими сторонами в місцевому контексті, яких необхідно зібрати для обговорення стійкості, готовності та реагування у сфері ВСГ? Чи чітко визначені ключові функції ВСГ (постачання питної води, санітарія та гігієна) із зазначенням відповідних ролей щодо управління й координації? |  |  |  |
|  | Чи були розподілені, погоджені та доведені до відома організацій, громадян та громад відповідні чіткі ролі та обов’язки? | Підтвердження та прийняття відповідних ролей і обов’язків є необхідними для забезпечення ефективних та результативних послуг ВСГ, а також заходів із запобігання поширенню інфекційних хвороб, які можуть призводити до масової захворюваності та спалахів. | Чи були чітко визначені, повідомлені та погоджені між відповідними місцевими зацікавленими сторонами, які поділяють відповідальність за послуги ВСГ, ролі та обов’язки щодо виконання функцій і заходів у сфері ВСГ (постачання питної води, санітарії та гігієни)? Чи доступна стисла інформація про організації, включені до системи ВСГ, із визначенням їхніх функцій? Чи були визначені альтернативні та резервні організації й фахівці на випадок неспроможності таких організацій виконувати зазначені функції? |  |  |  |
|  | Чи були створені міждисциплінарні робочі групи для виконання конкретних завдань та обміну ідеями? | Міждисциплінарні команди можуть допомогти оптимізувати цільове використання обмежених ресурсів із забезпеченням максимальної користі для здоров’я. | Чи були сформовані відповідні міждисциплінарні робочі групи з метою використання спільних навичок і досвіду для оптимізації втручань, пов’язаних із ВСГ? |  |  |  |
| Пріоритети |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи було визначено пріоритети, які допоможуть зосередити обмежені ресурси на найважливіших аспектах ВСГ? | Зосередження послуг і заходів у сфері ВСГ на найважливіших або найуразливіших територіях допомагає мінімізувати поширення інфекційних хвороб. | Чи було проведене швидке оцінювання ситуації шляхом збирання відповідної інформації та організації інспекцій систем ВСГ на місцях у тій мірі, в якій це можливо і безпечно? Чи було проведене швидке оцінювання потреб для визначення пріоритетів шляхом картування сильних і слабких сторін із точки зору людських ресурсів, потужностей інфраструктури та закупівель? Чи було проведене картування мереж водопостачання та каналізації для визначення вразливостей та критичних точок, які потребують захисту та забезпечення резервних рішень? Чи було визначено вплив мікробних патогенів на здоров’я як питання найвищої пріоритетності? Чи були визначені вразливі групи населення (включаючи немовлят і людей старшого віку, людей з інвалідністю та ослабленим імунітетом) як такі, що найбільше потребують підтримки? Чи було надано закладам критичної інфраструктури, таким як заклади охорони здоров’я та притулки, першочерговий пріоритет в отриманні підтримки? Чи були пріоритети визначені для кожної громади? Чи існує система перегляду пріоритетів у разі зміни ситуації з часом, яка гарантує, що такі пріоритети залишаються актуальними? |  |  |  |
| Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи були забезпечені джерела фінансування для покриття витрат на людські ресурси, а також капітальних та операційних витрат? | Фінансування є необхідним для підтримання послуг і діяльності у сфері ВСГ на рівні, який дозволяє забезпечувати запобігання поширенню інфекційних хвороб, які можуть призводити до масової захворюваності та спалахів. | Чи були розраховані витрати на надання та підтримку послуг ВСГ? Чи враховують такі розрахунки зміни внаслідок конфлікту (напр., збільшення обсягу коштів, необхідних для забезпечення витратних матеріалів і логістики)? Чи були враховані елементи підготовки до атак і реагування на них при оцінюванні витрат? Чи достатніми є тарифи на послуги водопостачання та водовідведення за поточних умов для покриття основних операційних витрат на забезпечення таких послуг? Чи надійними є відповідні джерела доходу з огляду на переміщення населення, що призводить до збільшення або зменшення його чисельності населення на регіональному рівні? Чи були забезпечені резервні доходи або джерела фінансування? |  |  |  |
|  | Чи була надана донорським організаціям чітка інформація щодо потреб у підтримці ВСГ? | Для максимізації захисту здоров’я населення, підтримка, яку надають донорські організації, має бути пріоритизована відповідно до потреб і контексту. | Чи були пріоритетні потреби чітко повідомлені донорським організаціям? Чи були точні технічні характеристики та специфікації необхідного забезпечення чітко повідомлені донорським організаціям? |  |  |  |
| Людські ресурси |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи були визначені основні працівники та чи завжди перебуває персонал, який виконує ключові ролі, у стані готовності та чи захищений він від воєнних атак? | Брак персоналу, здатного забезпечувати послуги і заходи у сфері ВСГ, може призводити до поширення інфекційних хвороб. | Чи доступні підготовлені заступники відповідальних працівників, які знайомі з планами реагування на надзвичайні ситуації і мають повноваження та ресурси для планування заходів в умовах надзвичайних ситуацій та управління ними? Чи були визначені критично важливі працівники у сфері ВСГ та чи забезпечена їхня готовність підтримувати послуги ВСГ? Чи заброньовані працівники критичної інфраструктури від мобілізації до сил оборони для забезпечення можливості виконання ними відповідних обов’язків у сфері ВСГ? Чи забезпечено захист критичних працівників ВСГ для виконання їхніх обов’язків (організація супроводу, безпечних коридорів, надання відповідного індивідуального балістичного захисного обладнання та броньованих транспортних засобів у разі необхідності)? Чи існує можливість переведення працівників із сусідніх водоканалів у разі виникнення такої потреби? Чи пройшов основний і резервний персонал навчання щодо експлуатації відповідних систем, у тому числі в умовах нормального функціонування та в разі пошкодження через конфлікт? Якщо системи мають засоби автоматизованого електронного керування, чи визначено процедури для переведення таких систем на ручне керування в разі виходу з ладу зазначених засобів? Чи охоплює відповідне навчання альтернативні системи водопостачання та каналізації? Чи організовано безпечне розміщення персоналу поблизу робочих місць за потреби, включаючи забезпечення питною водою та їжею? Чи надано дозвіл на залучення фахівців критичної інфраструктури під час комендантської години, зокрема спеціалістів обласного Центру контролю та профілактики захворювань? |  |  |  |
| Планування |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи були розроблені плани підготовки та реагування у сфері ВСГ, і чи був персонал підготовлений до вжиття відповідних дій? | Недостатня ознайомленість із планами через неналежні підготовку та відпрацювання може призвести до незадовільного виконання таких планів, що, у свою чергу не дозволить реалізувати відповідні заходи для захисту здоров’я. Відпрацювання/ навчання також можуть допомогти у виявленні недоліків у планах і, як результат, їх удосконаленні. | Чи були передбачені ймовірні події та чи були розроблені плани управління в надзвичайних ситуаціях для підготовки до реагування в разі потреби? Чи був ключовий персонал ознайомлений із планами підготовки та реагування у сфері ВСГ? Чи проводилися спільні відпрацювання та навчання за участі багатьох зацікавлених сторін для забезпечення підготовки та практичної перевірки планів реагування на різні сценарії? Чи були підготовлені резервні матеріали, ресурси та матеріальна база, потреба в яких визначена в планах управління реагуванням на надзвичайні ситуації? Чи існують системи для забезпечення належних комунікації та координації між усіма місцевими зацікавленими сторонами відповідно до планів управління реагуванням на надзвичайні ситуації? Чи було забезпечене документування отриманих уроків та перегляд відповідних планів за результатами відпрацювань і навчань? |  |  |  |
|  | Чи були задокументовані контактні дані ключового персоналу з усіх відповідних організацій, а також інформація щодо його доступності для забезпечення швидкого зв’язку у разі потреби? | Неспроможність зв’язатися з персоналом, відповідальним за забезпечення послуг і заходів у сфері ВСГ, може призводити до поширення інфекційних хвороб. | Чи були надані відповідні контактні дані для забезпечення можливості зв’язатися з ключовими працівниками ВСГ у разі необхідності? Чи були забезпечені резервні системи зв’язку, такі як радіомережі двостороннього зв’язку, на випадок, якщо мережі мобільного зв’язку не працюватимуть? Чи завжди можна зв’язатися з ключовими працівниками в разі виникнення такої потреби? Чи надаються контактні дані ключових організацій ВСГ для покращення комунікації (включаючи, до прикладу, доступність під час комендантської години)? |  |  |  |
|  | Чи описані системи та інфраструктура ВСГ у відповідній документації? | Планування і пріоритизація питань, пов’язаних зі здоров’ям, спираються на базову інформацію про системи ВСГ. | Чи зібрані та підготовлені карти, плани, описи та загальна інформація про системи та інфраструктуру ВСГ? Чи визначені точки та системи, які є важливими для послуг ВСГ і які є найбільш уразливими до атак або які зазнали атак? Чи були визначені альтернативні варіанти джерел водопостачання та способи розподілу на основі відповідних карт? Чи були ідентифіковані та задокументовані вразливі громади або об’єкти (напр., за допомогою картування з використанням географічної інформаційної системи (ГІС))? |  |  |  |
| Сільська місцевість |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи були враховані особливі потреби у сфері ВСГ у сільській місцевості? | У сільській місцевості часто немає доступу до централізованих послуг ВСГ; у результаті відповідні населені пункти можуть бути ізольованими та вразливими до несприятливих наслідків для здоров’я. | Чи розроблені плани комунікації для сільської місцевості щодо принципів ВСГ, які враховують, що більшість населення такої місцевості не підключена до мереж централізованого водопостачання та водовідведення? Чи були задокументовані мінімальні вимоги до ВСГ для ізольованої сільської місцевості, які є достатніми для запобігання передаванню хвороб і забезпечення поваги до гідності? |  |  |  |

## B. Контрольний список «Питне водопостачання»

| № | Запитання щодо постачання питної води | Релевантність для здоров’я | Ключові міркування | Виявлені прогалини | Заходи | Зацікавлені сторони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до тимчасових (кількагодинних або кількаденних) перебоїв в електроживленні централізованих систем водопостачання та реагування на такі перебої? | Електроживлення часто є необхідним для очищення та дезінфекції води, для підтримки тиску в системі, для запобігання потраплянню забруднення в систему розподілу, а також для підтримки безперервного постачання безпечної питної води прийнятної якості в достатній кількості. Таким чином, перебої в постачанні електроенергії можуть негативно позначатися на мікробіологічній безпеці питної води або на можливості постачання достатньої кількості води для побутових потреб (напр., пиття та гігієни), а також призводити до необхідності використання менш безпечних альтернативних джерел, що, у свою чергу, може призводити до виникнення хвороб. | Яких заходів уживають для підготовки до можливого відключення електроенергії, напр., максимально заповнюють резервуари для зберігання води або, за можливості, забезпечують перехід на самопливні (гравітаційні) системи водопостачання? Які варіанти резервного живлення існують, наприклад, акумулятори чи генератори; яка їх місткість; і чи достатньо їх для задоволення критичних потреб в електроенергії? Як довго відповідні об’єкти можуть працювати без електроенергії з урахуванням наявних запасів палива та/або системи зберігання? Чи достатнім є постачання палива для генераторів (ураховуючи наявне фінансування, маршрути/ланцюги постачання та безпечність/ надійність місця зберігання)? Які людські ресурси доступні для управління резервними джерелами живлення (включаючи планове технічне обслуговування та випробування)? Які протоколи комунікації існують між підприємствами генерації електроенергії та операторами систем розподілу? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до тривалої (кількатижневої чи кількамісячної) відсутності електроживлення централізованих систем водопостачання та реагування на таку відсутність? | Тривала відсутність електроенергії може призвести до того, що проблеми, описані в запитанні 1, зберігатимуться протягом більш тривалого періоду часу; це може спричиняти виникнення спалахів через нові цикли передавання хвороб (напр., холери та/або черевного тифу). | Чи є способи підключення до альтернативних ліній електропередач у випадку, якщо відключення електроенергії буде тривалим? Чи доступні промислові генератори та запас палива до них (із достатньою потужністю) для живлення очисних станцій і насосів? Чи забезпечені можливості для підключення генераторів на всіх об’єктах, що потребують електроживлення? Чи наявний план забезпечення цілісності системи та якості води у випадку зниження тиску в системі, яке є ймовірним у разі тривалого відключення електроенергії? Чи наявний план поновлення електроживлення після відновлення об’єктів водопостачання, в якому врахований вплив стабільності подачі електроенергії? Чи були передбачені варіанти безпечного водопостачання, які не залежать від електроживлення (див. запитання 18)? |  |  |  |
|  | Чи наявні екстрені та альтернативні варіанти постачання на випадок порушення ланцюга постачання засобів для дезінфекції води, коагуляції, регулювання рН та інших важливих хімічних засобів? | Відсутність можливості дезінфекції або коагуляції води може призвести до постачання мікробіологічно небезпечної питної води, використання якої може спричиняти розвиток хвороб. | Які хімічні засоби регулярно постачають на очисні станції і, відповідно, перебої в постачанні яких можуть створити проблеми? Чи забезпечені процеси управління запасами та активами, напр., відповідний простір для зберігання, у якому забезпечені належні умови (сухе і захищене від сонячного світла місце, яке можна закрити), а також інвентаризація та поповнення таких запасів і активів для забезпечення їх використання в межах строку придатності? Чи були визначені та задокументовані необхідні мінімальні резерви для управління запасами та прогнозування того, як потреба може змінюватися зі збільшенням чи зменшенням чисельності населення чи обсягів водопостачання? Чи достатні запаси хімічних засобів зберігаються на місцях? Який строк зберігання встановлено для хімічних речовин із коротким терміном придатності, таких як рідкий гіпохлорит натрію? Чи зберігається запас хімічних засобів (за потреби — в газоподібній чи рідкій формі, у формі порошку чи таблеток) із дотриманням відповідних заходів безпеки? Чи має оператор системи можливості для застосування альтернативних хімічних засобів за необхідності (включаючи альтернативні засоби для дезінфекції, такі як гіпохлорит калію)? Чи налагоджена регулярна комунікація з постачальниками для аналізу ситуації в ланцюгу постачання? Чи організовано декілька маршрутів доставки, які відповідають типовим розмірам відповідного транспортного засобу? Чи було організовано логістику та безпечне транспортування небезпечних, у тому числі вибухонебезпечних, речовин? Чи наявні потужності для виробництва хлору на місці з використанням солі та електроенергії замість доставки хлору з інших місць? До кого можна звернутися в екстрених ситуаціях, коли кількості наявних хімічних засобів недостатньо (напр., альтернативних постачальників або сусідніх водоканалів)? Які існують варіанти фінансування для забезпечення оплати засобів для дезінфекції за умов обмеженого бюджету? Чи передбачена можливість укладення «екстрених договорів» (напр., через систему публічних електронних закупівель «Prozorro») у надзвичайних ситуаціях? |  |  |  |
|  | Чи існують екстрені механізми на випадок порушення ланцюга постачання матеріалів для системи водопостачання, таких як труби та запчастини? | Відсутність інфраструктури водопостачання (напр., труб і запчастин) може призводити до затримок у проведенні ремонту; це, у свою чергу, може призводити до постачання недостатньої кількості безпечної питної води прийнятної якості або до постачання питної води з незадовільними мікробіологічними характеристиками. Нездатність забезпечити розподіл достатньої кількості безпечної води може призводити до використання менш безпечних альтернативних джерел питної води, що, у свою чергу, може спричиняти розвиток хвороб. | Чи визначено перелік запчастин і арматури, необхідних для ремонту та заміни будь-якої пошкодженої інфраструктури? Які запчастини та арматура доставляються лише після того, як виникають аварійні ситуації, і не зберігаються на місцях, що робить систему вразливою до перебоїв у їх постачанні? До кого можна звернутися в екстрених ситуаціях, коли бракує запчастин для елементів критичної інфраструктури? Які існують варіанти фінансування для забезпечення оплати запчастин і ремонту, якщо фінансування обмежене? Чи передбачена можливість укладення «екстрених договорів» (напр., через систему «Prozorro») для швидкої закупівлі необхідних матеріалів у надзвичайних ситуаціях? |  |  |  |
|  | Чи створені системи, що гарантують використання лише відповідних хімічних речовин для оброблення питної води, які не зроблять воду небезпечною або неприйнятною за якістю. | Використання невідповідних хімічних речовин для очищення води, які є токсичними, або можуть зробити її неприємною для споживання. | Яку сертифікацію, акредитацію чи реєстрацію мають постачальники відповідних хімічних засобів щодо придатності таких засобів для оброблення питної води? Чи гарантують договори з постачальниками хімічних засобів, що якість постачених хімічних засобів є відповідною для їх використання для оброблення питної води? В разі неможливості отримання хімічних засобів, призначених конкретно для оброблення питної води, чи були визначені альтернативні класи хімічних речовин, які можуть бути прийнятними (напр., харчові або медичні хімічні речовини)? |  |  |  |
| Інфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до та реагування на пошкодження інфраструктури централізованих систем водопостачання, напр., водоочисних станцій, трубопроводів, резервуарів і насосів? | Пошкодження та пов’язана з ними втрата тиску в системі можуть призводити до недостатнього постачання (і, потенційно, використання менш безпечних альтернативних джерел води) та/ або забруднення системи водопостачання (напр., через потрапляння шкідливих забруднювачів у розподільну систему) і, таким чином, до виникнення хвороб. | Чи наявний актуальний реєстр активів, у тому числі перелік усіх основних активів? Чи містить реєстр активів інформацію про поточну продуктивність таких активів (або альтернативні показники, такі як стан, термін служби і використання) для визначення характеру (тобто типу) і часу потенційної несправності (тобто залишкового строку експлуатації)? Чи був створений запас матеріалів, запчастин, арматури та хімічних засобів на випадок серйозних пошкоджень унаслідок атак? Чи зберігаються матеріали, запчастини, арматура та хімічні засоби в різних місцях на випадок пошкодження або знищення одного з місць їх зберігання? Чи придатні матеріали, які будуть використовуватися, для відповідного цільового використання та чи можуть вони безпечно контактувати з питною водою? Чи проводять швидкі інспекції після атак для оцінювання завданої шкоди критичній інфраструктурі? Чи наявні резервні системи з ручним управлінням та чи працюють такі системи в разі пошкодження електромеханічних елементів або систем диспетчерського керування та збирання даних (SCADA)/ систем диспетчерського керування та збирання даних [supervisory control and data acquisition (SCADA) systems] (за наявності)? Чи потрібні мобільні установки для очищення і, якщо так, чи доступні вони та чи достатні їхні потужності для задоволення критичних потреб? Які людські ресурси та обладнання для проведення ремонтних робіт є в наявності? Чи передбачене обмеження використання води з магістральних мереж водопостачання певними критичними користувачами? Чи існує механізм або план пріоритизації реагування у випадку руйнувань для забезпечення оптимального використання обмежених ресурсів? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до втрати доступу до централізованих очисних станцій та іншої інфраструктури (такої як резервуари для зберігання та насоси) або їх ізоляції через неможливість використання або замінування доріг чи мостів, а також реагування на такі події? | Неможливість доступу до інфраструктури водопостачання для її експлуатації може призвести до неспроможності забезпечення достатньої кількості мікробіологічно безпечної питної води прийнятної якості і, як наслідок, до виникнення хвороб. | Чи існують резервні плани забезпечення доступу до об’єктів на випадок, якщо дороги чи мости будуть втрачені, стануть непроїзними, або пересування ними буде небезпечним? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до втрати доступу до децентралізованих систем водопостачання (напр., унаслідок ударів по колодязям, резервуарам для збирання дощової води та свердловинам), а також реагування на такі події? | Втрата безпечних децентралізованих джерел водопостачання внаслідок їх фізичного пошкодження або забруднення може призвести до неспроможності забезпечення достатньої кількості мікробіологічно безпечної питної води прийнятної якості, що зумовлюватиме необхідність використання менш безпечних альтернативних джерел води і, як наслідок, може призводити до виникнення хвороб. | Чи спланували органи місцевого самоврядування та члени громади, звідки вони братимуть воду в разі втрати доступу до джерела децентралізованого водопостачання, яке вони використовують зазвичай? Чи були місцеві партнери та відповідні служби технічної підтримки переведені в режим очікування на випадок втрати доступу до звичного джерела децентралізованого водопостачання? Чи були підготовлені спеціальні плани на випадок непередбачених ситуацій для реагування на перебої в роботі децентралізованих систем водопостачання (напр., свердловин, колодязів і резервуарів для збирання дощової води)? Чи визначені в таких планах необхідні матеріали та обладнання для збирання й оброблення води та її транспортування (за необхідності) до споживачів? Чи визначено децентралізовану критичну інфраструктуру та відповідні пріоритети (наприклад, лікарні, школи та притулки)? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до та реагування на припинення енергопостачання децентралізованих систем (напр., викопних колодязів і свердловин)? | Електроенергія часто потрібна для забору води з певних систем децентралізованого водопостачання (напр., викопних колодязів і свердловин, якими користуються домогосподарства або установи на рівні громад). Окрім цього електроенергія може бути необхідна для забезпечення зберігання води (напр., наповнення напірних резервуарів), а також для очищення та дезінфекції води у місці використання (у відповідних випадках). У багатьох таких системах відсутність відповідного резервуара означає, що відключення електроенергії може призводити до негайної втрати водопостачання (напр., у випадку підключення до приватних свердловин із електричними насосами). Таким чином, перебої в постачанні електроенергії можуть негативно позначатися на мікробіологічній безпеці питної води або на можливості постачання достатньої кількості води для побутових потреб (напр., пиття та гігієни), що може призводити до виникнення хвороб. | Яких заходів уживають у процесі підготовки до можливого відключення електроенергії, напр., максимально заповнюють резервуари для зберігання води (за наявності)? Які варіанти резервного живлення існують, наприклад, акумулятори чи генератори; яка їх місткість; і чи достатньо їх для задоволення критичних потреб в електроенергії? Як довго система може працювати без електроенергії з урахуванням наявних запасів палива та/або системи зберігання? Чи достатнім є постачання палива для генераторів (ураховуючи наявне фінансування, маршрути/ланцюги постачання та безпечність/надійність місця зберігання)? Чи розглядалися альтернативні засоби закачування/розподілу на випадок відключення електроенергії (напр., насоси на сонячних батареях або, за можливості, перехід на самопливні (гравітаційні) системи водопостачання)? Які спроможності наявні у осіб, відповідальних за управління децентралізованим водопостачанням, для керування резервними джерелами живлення (напр., регулярного технічного обслуговування та тестування генератора)? |  |  |  |
| Події |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи існують засоби для моніторингу та забезпечення постачання безпечної питної води під час події? | Мікробіологічне та інші типи забруднення води можуть створювати загрозу для здоров’я населення. Запобігання забрудненню води залежить від можливостей моніторингу та контролю системи. | Чи наявний доступ до безпечної та надійної дистанційної телеметрії для моніторингу та контролю процесів оброблення води? Чи наявний доступ до базових наборів для проведення досліджень на місцях із метою моніторингу критичних процесів оброблення (напр., pH води після застосування коагулянту, каламутності води після фільтрування, залишкового вмісту хлору та pH води після оброблення)? Чи існує можливість проведення візуальних та ручних операційних перевірок (напр., перевірки утворення на воді пластівців, висоти фільтра, розподілу шарів фільтра після його зворотного промивання, тиску і швидкості потоку, а також візуального обстеження кришок резервуарів для зберігання очищеної води)? Чи існує можливість обстеження ключових водорозподільних активів, таких як наземні резервуари для зберігання, підземні резервуари для зберігання та підземні лінії подачі води, на наявність ознак пошкодження? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до забруднення джерела та плани реагування на випадок пожежі, вибуху, потрапляння будівельного сміття, зсувів, проривів дамб, повеней, переливів каналізаційних, промислових або сільськогосподарських стічних вод або витоку з нафтових і газо- заправних станцій, а також інших подій, що призводять до забруднення, для централізованих систем? | Забруднення джерела води може зробити воду мікробіологічно небезпечною, у деяких випадках — смертельно небезпечною, зокрема з огляду на те, що велику кількість забруднювачів неможливо видалити шляхом очищення. Хімічне забруднення може вплинути на смак/запах і прийнятність води; при цьому в багатьох випадках короткочасний вплив такого забруднення через питну воду навряд чи призведе до наслідків для здоров’я. | Чи існує система раннього попередження або будь- який інший механізм комунікації для своєчасного повідомлення про можливе забруднення внаслідок пошкодження систем? Чи наявний стислий перелік потенційних джерел забруднення у водозбірній/-их зоні/-ах і план швидкого оцінювання ризиків у разі забруднення? Чи були передбачені механізми для забезпечення можливості доступу та вжиття дій у межах санітарних та охоронних зон на транскордонних територіях? Чи існують плани реагування в разі забруднення, що призводить до небезпечності води? Чи були визначені лінії підзвітності з відповідними органами влади та зацікавленими сторонами (напр., споживачами) для оповіщення про інциденти, що призводять до забруднення джерела води, та повідомлення про відповідні ризики для здоров’я і заходи з профілактики/захисту? Чи були створені системи для проведення інспекцій використовуваних джерел води на предмет можливого забруднення внаслідок пошкодження від вибуху або диверсії (напр., великих розливів хімікатів, переливів або витоків стічних вод) шляхом перевірки поверхневих вод або зон поповнення підземних вод, а також для швидкого виявлення потенційних джерел забруднення? Чи доступна надійна лабораторія для перевірки якості води, здатна забезпечити швидке тестування? Чи існують плани дій на випадок надзвичайних ситуацій для реагування на виявлення забруднення, які передбачають заходи з дезінфекції поверхневих і підземних водозаборів та обладнання (особливо за наявності у відповідних місцях непохованих тіл військових та цивільних, а також природних поховань), або для видалення потенційних джерел забруднення (таких як контейнери з токсичними хімічними речовинами) з джерел води, водозабірних зон та зон поповнення? Якщо якість води неможливо забезпечити, чи існують плани щодо розповсюдження бутильованої води або протоколи комунікації для надання споживачам рекомендації кип’ятити чи обробляти воду, яка використовується для пиття або приготування їжі? |  |  |  |
|  | Чи наявні протоколи відновлення функціонування централізованих систем на територіях, які повторно заселяються після того, як вони були покинуті, включаючи повторне введення в експлуатацію та відновлення роботи очисних станцій, резервуарів для очищеної води, трубопровідних мереж та систем водопостачання й каналізації в будівлях? | Відновлення безпечного водопостачання та комунікація з громадськістю щодо безпечності води допомагає захистити здоров’я населення, скорочуючи час, протягом якого люди можуть використовувати менш безпечні альтернативні джерела води. | Чи існують протоколи швидкого оцінювання для виявлення у районах, що заселяються повторно, потенційних мікробіологічних ризиків, які необхідно зменшити? Чи існують системи для визначення хімічних і радіологічних ризиків додатково до оцінювання мікробіологічних ризиків? Чи наявні карти зон і плани промивання систем, які дозволять наповнити систему безпечною водою й видалити з неї потенційно забруднену? Чи існують запаси та плани тестування для перевірки якості води після промивання? Чи існують засоби для комунікації з громадськістю щодо того, коли безпечно використовувати воду, і яких кроків необхідно вжити людям у першу чергу у своїх помешканнях (напр., промивання внутрішньої системи водопостачання та каналізації з відповідним напором протягом визначеного періоду часу, кип’ятіння води тощо)? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до та реагування на забруднення унаслідок пожеж, вибухів, потрапляння будівельного сміття, зсувів, переливів каналізаційних, промислових або сільськогосподарських стічних вод, витоку нафтопродуктів із заправних станцій, а також інших подій для децентралізованих систем? | Забруднення джерела води може зробити воду небезпечною, зокрема з огляду на те, що велику кількість забруднювачів неможливо видалити за допомогою обладнання для очищення в місцях споживання. | Чи існує система раннього попередження або будь- який інший механізм комунікації для своєчасного повідомлення про можливе забруднення внаслідок пошкодження децентралізованих систем? Чи мають органи місцевого самоврядування стислий перелік потенційних джерел забруднення у водозбірній/- их зоні/-ах і план швидкого оцінювання ризиків в разі забруднення? Чи мають органи місцевого самоврядування плани реагування в разі забруднення, що призводить до небезпечності води? Які місцеві партнери можуть надавати допомогу в таких ситуаціях? Чи були визначені лінії підзвітності для оповіщення громадськості про інциденти, що призводять до забруднення джерела води, та для надання оновленої інформації про те, яких заходів уживають та з якою метою? Чи надають громадянам послуги або рекомендації зі/ щодо тестування води, включно з простими швидкими тестами для використання на місцях? Чи надані чіткі рекомендації щодо схвалених і відповідних пристроїв та підходів для очищення води в місці використання, включаючи кип’ятіння води? Чи надані чіткі рекомендації щодо того, як відновити забруднені джерела води самостійно, або інформація щодо того, до яких експертів можна звертатися по допомогу за необхідності? |  |  |  |
| Допоміжні системи |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявний план підготовки до втрати ключового персоналу, наприклад досвідчених операторів, та відповідного реагування? | Відсутність кваліфікованого персоналу може призвести до неспроможності належним чином експлуатувати інфраструктуру водопостачання для забезпечення достатньої кількості безпечної питної води прийнятної якості і, як наслідок, до виникнення хвороб. | Чи наявні списки ключового персоналу із зазначенням його функцій та навичок? Чи наявні програми практичного навчання для збільшення кількості кваліфікованих операторів та іншого ключового персоналу, особливо працівників, які відповідають за виконання критичних функцій (напр., зворотне промивання фільтрів, ефективне хлорування та ремонт мереж)? Чи існує можливість переведення працівників із сусідніх водоканалів у разі виникнення такої потреби? Чи існує можливість переміщення персоналу і забезпечення його проживання безпосередньо на об’єктах або в безпосередній близькості від них для забезпечення безперервності надання послуг? Чи забезпечене систематичне визначення потреб у персоналі на основі штатного розкладу? |  |  |  |
|  | Чи наявні засоби для здійснення нагляду за якістю води, якщо лабораторія не функціонує? | Оцінювання та забезпечення якості води, а також організація відповідного нагляду може допомогти демонструвати безпечність питної води та виявляти забруднення. | Чи були закуплені та належним чином розподілені набори для тестування рівня хлору або відповідні тест- смужки? Чи доступні набори для тестування на місцях і достатня кількість відповідних витратних матеріалів для перевірки води на предмет фекального забруднення та вмісту пріоритетних хімічних речовин? Чи отримав персонал підготовку з використання обладнання для проведення тестування на місцях та інтерпретації результатів? Чи наявні в лабораторіях резервні джерела живлення для реалізації протоколів тестування, які потребують використання електроенергії? Чи були визначені лабораторії, які можуть проводити тестування води, і чи повідомлені вони про необхідність перебування в режимі очікування? |  |  |  |
|  | Чи були визначені надійні міжнародні стандарти та настанови для застосування рішень, що передбачають використання альтернативних хімічних речовин, матеріалів, реагентів, систем оброблення, тестів, процедур тощо для заповнення наявних у країні прогалин? | Затримки, пов’язані з отриманням дозволів українських органів влади на використання альтернативних матеріалів, хімічних речовин чи процедур, або на інтерпретацію результатів, можуть призводити до затримок у вжитті або відкладання термінових заходів, що, у свою чергу, може продовжувати термін постачання небезпечної води. | Чи визначено міжнародні стандарти або настанови, які вважаються прийнятними у випадках, коли українські відповідники відсутні? Чи була визначена ієрархія стандартів або настанов, щоб допомогти швидко обрати найбільш прийнятні рішення для використання в Україні? |  |  |  |
| Альтернативні джерела водопостачання |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи мають зацікавлені сторони та громада бути підготовлені та спланувати заходи для забезпечення можливості очищення води в місці використання та безпечного зберігання й поводження з питною водою в разі забруднення звичного джерела водопостачання? | Громада (включаючи критичну інфраструктуру, таку як заклади охорони здоров’я та школи) повинна забезпечити способи для гарантування мікробіологічної безпечності води, щоб запобігти виникненню хвороб, у разі забруднення звичного джерела води небезпечними для здоров’я речовинами (навіть якщо таке джерело залишається доступним). | Чи були забезпечені або надані громаді та закладам критичної інфраструктури засоби для очищення води в місці використання (такі як таблетки для дезінфекції води або побутові фільтри), а також чіткі інструкції та підтримка для їх правильного та послідовного використання? Чи доступні матеріали щодо безпечних способів зберігання води та поводження з водою в домогосподарствах та в закладах критичної інфраструктури, у тому числі щодо використання спеціальних контейнерів для зберігання води, які закриваються та регулярно очищуються, а також терміну використання води? Чи була створена система для моніторингу використання засобів очищення води в домашніх умовах, а також практик безпечного зберігання води та поводження з водою? |  |  |  |
|  | Чи доступні альтернативні варіанти постачання на рівні громади у разі повної втрати доступу до системи водопостачання, яка використовується за нормальних умов? | Для запобігання виникненню хвороб громада повинна мати доступ до достатньої кількості мікробіологічно безпечної води прийнятної якості, навіть у разі втрати доступу до звичної системи водопостачання. | Чи були відмічені на картах та повідомлені місцевому населенню альтернативні місцеві або індивідуальні варіанти джерел води? Чи були підготовлені та переведені в режим очікування засоби очищення альтернативних джерел води? Чи були передбачені та підготовлені альтернативні способи розподілу води (такі як використання схвалених цистерн для води або тимчасових пунктів розподілу води)? Чи було враховано те, наскільки легко та безпечно можна отримати доступ до таких джерел (напр., зважаючи на небезпеки, пов’язані з конфліктом тощо)? Чи були підготовлені рекомендації стосовно мінімальних об’ємів води, необхідних для захисту здоров’я (напр., пиття та гігієни)? Чи розглядалося питання про те, як забезпечити безперервне постачання води до об’єктів критичної інфраструктури, таких як заклади охорони здоров’я та підприємства харчової промисловості, серед іншого? Чи було враховано потреби вразливих груп населення, у тому числі людей старшого віку та людей з інвалідністю, а також труднощі, які вони можуть мати з доступом до альтернативних джерел води? Чи є у громаді обладнання (швидкі тести) для моніторингу залишкового вільного хлору в питній воді? Чи є у громаді обладнання для швидкого виявлення мікробного забруднення питної води? Чи була розроблена процедура для моніторингу якості питної води та звітування про якість питної води, що постачається за допомогою альтернативних систем? |  |  |  |
| Комунікація |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні матеріали, повідомлення та системи для комунікації з місцевим населенням? | Користувачі, яких можна віднести до закладів критичної інфраструктури (напр., заклади охорони здоров’я, заклади догляду за людьми старшого віку/дітьми), і ширша громадськість повинні отримувати своєчасну та ефективну інформацію у спосіб, доступний для всіх користувачів, у тому числі незахищених і вразливих груп населення (напр., користувачів, які отримують діаліз удома). Така інформація повинна давати зрозуміти, чи є вода мікробіологічно безпечною для пиття, а також поради щодо того, де знайти альтернативні джерела води та як зробити їх мікробіологічно безпечними для запобігання виникненню хвороб. | Чи підготовлені важливі рекомендації для місцевого населення, включаючи рекомендації щодо кип’ятіння води, щодо того, яку воду не варто використовувати, щодо розташування альтернативних джерел води, а також щодо очищення води в домашніх умовах, безпечних її зберігання та поводження з нею? Які доступні варіанти комунікації з місцевим населенням — SMS (текстові) повідомлення, радіо, газети, інтернет, публічні оголошення, соціальні мережі, оголошення з використанням гучномовців, спілкування в школах та безпосередні візити (напр., до людей старшого віку)? Чи мають доступ до такої інформації всі члени громади (напр., уразливі та соціально незахищені групи населення, люди без освіти, люди з порушеннями зору чи слуху, люди, які не мають доступу до телефону або інтернету)? Чи були створені лінії екстреної допомоги/прямі канали зв’язку для критично важливих користувачів (напр., закладів, у яких перебувають уразливі групи населення)? Чи існують чіткі взаєморозуміння та згода між місцевими суб’єктами та органами влади щодо того, хто, що і коли повідомляє (напр., різні гілки влади, їхні структурні підрозділи та інші установи, залучені до реагування, між органами виконавчої влади тощо)? Чи враховують при розробленні повідомлень та комунікації потреби вразливих груп населення, в тому числі людей старшого віку та людей з інвалідністю, а також труднощі, які вони можуть мати з доступом до альтернативних джерел води? Чи проводиться оцінювання ефективності комунікації та чи використовується зворотний зв’язок для покращення комунікації в майбутньому? |  |  |  |
|  | Чи поінформована громадськість про необхідність збереження питної води під час конфлікту? | Громадськість може допомогти у збереженні мікробіологічно безпечної питної води і, таким чином, зменшити ризик її вичерпання, що призведе до необхідності використання мікробіологічно небезпечної води, яка може спричиняти хвороби. | Чи була інфраструктура водопостачання офіційно визначена як критична інфраструктура, якій надається високий пріоритет у безперервності постачання електроенергії? Чи були визначені пріоритетні установи, такі як лікарні та заклади соціального захисту/догляду, і чи були встановлені в таких закладах спеціальні резервуари для гарантування наявності запасу води? Чи розроблені заходи щодо централізованого зберігання води та чи були надані рекомендації для населення щодо зберігання питної води в зимовий період, у тому числі при мінусовій температурі та за відсутності централізованого опалення? Чи були надані установам і загальному населенню рекомендації щодо безпечного зберігання води на місцевому рівні, сприяння мінімізації використання води громадою для її економії, мінімізації часу відкривання кранів і використання змивних санітарних систем лише за потреби, а також аналізу можливостей повторного використання та рециркуляції води, коли це безпечно (напр., використання води від прання одягу або з кухонь для змивання туалетів чи для зрошення в сільському господарстві)? Чи надається підтримка, за потреби, для забезпечення цільових домогосподарств контейнерами для зберігання води? Чи розглядалося використання альтернативних джерел водопостачання для цілей, які можуть не вимагати забезпечення якості води, придатної до пиття, напр., для зрошення, миття поверхонь або пожежогасіння? |  |  |  |

## C. Контрольний список «Каналізація і санітарія»

| № | Запитання щодо санітарії | Релевантність для здоров’я | Ключові міркування | Виявлені прогалини | Заходи | Зацікавлені сторони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до тимчасових (кількагодинних або кількаденних) перебоїв в електроживленні централізованих систем водовідведення, а також реагування на такі перебої? | Підтримання очищення стічних вод є надзвичайно важливим для запобігання поширенню інфекційних хвороб. Підтримання тиску відповідними насосними станціями має вирішальне значення для видалення каналізаційних стічних вод у змивних (напірних) системах. Такі системи залежать від енергоживлення. | Яких заходів уживають у процесі підготовки до можливого відключення електроенергії, напр., підтримання приймальних каналізаційних колодязів на мінімальному рівні або, за можливості, забезпечення переходу на самопливні (гравітаційні) системи? Які заходи на місцевому рівні рекомендовані установам і загальному населенню, напр., щодо забезпечення санітарії чи збирання відходів на місцях? Які варіанти резервного живлення існують, наприклад, акумулятори чи генератори; яка їх місткість; і чи достатньо їх для задоволення критичних потреб в електроенергії? Як довго відповідні об’єкти можуть працювати без електроенергії з урахуванням наявних запасів палива та/або системи зберігання? Чи достатнім є постачання палива для генераторів (ураховуючи маршрути/ланцюги постачання та безпечність/надійність місця зберігання)? Які людські ресурси доступні для управління резервними джерелами живлення (включаючи планове технічне обслуговування)? Які протоколи комунікації існують між підприємствами генерації електроенергії та операторами систем розподілу? Чи були санітарні послуги офіційно пріоритизовані для забезпечення безперебійного енергопостачання? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до тривалої (кількатижневої чи кількамісячної) відсутності електроживлення централізованих систем водовідведення, а також реагування на таку відсутність? | Тривала відсутність електроенергії може призвести до того, що проблеми, описані в запитанні 1, зберігатимуться протягом більш тривалого періоду часу; це може спричиняти виникнення нових пандемій через нові цикли передавання хвороб (напр., холери та/або черевного тифу). | Чи є способи підключення до альтернативних ліній електропередач у випадку, якщо відключення електроенергії буде тривалим? Чи доступні промислові генератори та запас палива до них (із достатньою потужністю) для живлення очисних станцій і насосів? Чи забезпечені можливості для підключення генераторів на всіх об’єктах, що потребують електроживлення? Чи наявний план поновлення електроживлення після відновлення об’єктів очищення стічних вод, у якому врахований вплив стабільності подачі електроенергії? Чи були облаштовані альтернативні системи зберігання та оброблення стічних вод, які не залежать від енергоживлення (див. запитання 14)? |  |  |  |
|  | Чи передбачені аварійні та альтернативні варіанти постачання на випадок перебоїв у ланцюгу постачання матеріалів для централізованої системи водовідведення, таких як труби, запчастини та компоненти очисних споруд? | Утримання стічних вод є надзвичайно важливим для запобігання забрудненню довкілля та забезпечення їх безпечної утилізації і, як результат, запобігання поширенню інфекційних хвороб. Підтримання системи в робочому стані є критично важливим для утилізації стічних вод. | Чи визначено перелік запчастин і арматури, необхідних для ремонту та заміни будь-якої пошкодженої інфраструктури, а також для підтримання подачі повітря, дозування хімічних речовин та очищення? Які запчастини та арматура доставляються лише після того, як виникають аварійні ситуації, і не зберігаються на місцях, що робить систему вразливою до перебоїв у їх постачанні? До кого можна звернутися в екстрених ситуаціях, коли бракує запчастин для елементів критичної інфраструктури? Які існують варіанти фінансування для забезпечення оплати запчастин і ремонту, якщо фінансування обмежене? |  |  |  |
|  | Чи передбачені аварійні та альтернативні варіанти постачання на випадок перебоїв у ланцюгу постачання хімічних засобів для централізованої системи водовідведення, у тому числі засобів для дезінфекції? | Втрата доступу до хімічних засобів може призвести до збоїв у роботі системи каналізації та очищенні каналізаційних стічних вод, а також до потрапляння неочищених стічних вод, які можуть бути джерелом інфекції, у довкілля. | Які кількості кожного хімічного засобу для очищення та оброблення каналізаційних стічних вод зберігаються на місцях? Які хімічні засоби регулярно постачають на об’єкти і, відповідно, перебої в постачанні яких можуть створити проблеми? Які строки придатності мають хімічні засоби, що зберігаються на об’єктах, зокрема засоби для дезінфекції? Чи налагоджена комунікація з постачальниками для регулярного аналізу ситуації в ланцюгу постачання? Чи організовано декілька маршрутів доставки, які відповідають типовим розмірам відповідного транспортного засобу? До кого можна звернутися в екстрених ситуаціях, коли кількості наявних хімічних засобів недостатньо (напр., альтернативних постачальників або сусідніх водоканалів)? Які існують варіанти фінансування для забезпечення оплати необхідних хімічних засобів у випадку, якщо наявність коштів обмежена? |  |  |  |
| Інфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до масштабних пошкоджень інфраструктури централізованих систем водовідведення, напр., водоочисних станцій, каналізаційних труб і насосів, а також реагування на такі пошкодження? | Втрата можливостей відведення та безпечної утилізації стічних вод подалі від місць проживання людей може призвести до поширення інфекційних хвороб. | Чи наявний актуальний реєстр активів із переліком усіх основних активів? Чи містить реєстр активів інформацію про поточну продуктивність таких активів (або альтернативні показники, такі як стан, термін служби і використання) для визначення характеру (тобто типу) і часу потенційної несправності (тобто залишкового строку експлуатації)? Чи були визначені водоканали вниз за течією, приймачі стічних вод та території, які потребують захисту? Чи був створений запас матеріалів, запчастин, арматури та хімічних засобів на випадок серйозних пошкоджень унаслідок атак? Чи зберігаються матеріали, запчастини, арматура та хімічні засоби в різних місцях на випадок пошкодження або знищення одного з місць їх зберігання? Чи проводять швидкі інспекції після атак для оцінювання завданої шкоди критичній інфраструктурі? Чи наявні резервні системи з ручним управлінням та чи працюють такі системи в разі пошкодження SCADA (за наявності)? Які людські ресурси та обладнання для проведення ремонтних робіт є в наявності? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до потенційної ізоляції централізованої системи водовідведення та інших інфраструктурних об’єктів (напр., резервуарів і насосів, каналізаційних насосних станцій та станцій біологічного очищення стічних вод) у разі неможливості використання або замінування доріг і мостів, а також реагування на такі випадки? | Втрата доступу до систем і можливостей управління системами для відведення та безпечної утилізації стічних вод може призвести до поширення інфекційних хвороб. | Чи існують (у відповідних випадках) резервні плани забезпечення доступу до об’єктів на випадок, якщо дороги чи мости будуть втрачені, стануть непроїзними або пересування ними буде небезпечним? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до прориву труб, витоків та переливів, а також реагування на такі інциденти у децентралізованих (локальних) системах (напр., системах лікарень, радіологічних відділень, промислових об’єктів тощо)? | Переливи та витоки стічних вод у районах проживання громади або районах, де стічні води іншим чином можуть спричинити забруднення, можуть призводити до поширення інфекційних хвороб. | Чи були визначені приймачі стічних вод та території, які потребують захисту? Чи мають органи місцевого самоврядування плани реагування в разі переливів та витоків? Чи визначили органи місцевого самоврядування лінії підзвітності з громадою для оповіщення про інциденти, що призводять до витоку і переливу стічних вод? Які місцеві партнери можуть надавати допомогу в таких ситуаціях? |  |  |  |
| Події |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до та реагування на забруднення у випадку переливу або витоку стічних вод для централізованих систем водовідведення? | Перелив або витік стічних вод може призвести до потрапляння патогенних мікроорганізмів у землю, у водоносний горизонт і ґрунт, а також у місця, з якими можуть контактувати люди, що, у свою чергу, може призвести до виникнення хвороб. | Чи були надані громаді рекомендації щодо виявлення витоків і переливів із каналізаційної інфраструктури та виклику відповідних служб? Чи були надані громаді рекомендації щодо уникання зон, забруднених унаслідок витоків і переливів із каналізації? Які місцеві партнери можуть надавати допомогу в таких ситуаціях? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до та реагування на забруднення у випадку переливу або витоку стічних вод, які можуть вплинути на користувачів униз за течією, для централізованих систем водовідведення? | Перелив або витік стічних вод може призвести до потрапляння патогенних мікроорганізмів у джерела питної води, рекреаційні води та воду, яка використовується для зрошення у рослинництві та тваринництві, що, у свою чергу, може спричинити виникнення хвороб. | Чи доступний список людей та галузей, які зазнають найбільшого ризику (споживачі питної води, аквакультура, виробництво харчових продуктів, відпочинок), і чи доступний план для швидкого оцінювання ризиків та оповіщення відповідних сторін у разі виявлення забруднення? Які місцеві партнери можуть надавати допомогу в таких ситуаціях? Чи наявні протоколи комунікації для інформування відповідних сторін нижче за течією про можливі випадки забруднення стічними водами? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до випадків нестачі води для створення достатнього тиску, блокування каналізаційної системи або неналежної якості каналізаційних стічних вод, а також реагування на такі випадки для централізованих систем водовідведення з водяним змивом? | Втрата гідравлічного тиску для відведення та безпечної утилізації стічних вод може призвести до поширення інфекційних хвороб. | Чи доступні оціночні показники щодо мінімального тиску, необхідного для підтримання функціонування централізованої системи каналізації з водяним змивом та відведення стічних вод? Чи проводять регулярні оцінювання потреб у модифікації каналізаційної системи для забезпечення можливості її функціонування зі зниженим тиском? Якщо так, чи були розроблені відповідні плани модифікації з оцінкою вартості та чи відображені відповідні потреби в муніципальних та/або національних бюджетних програмах? Чи існують плани на випадок блокування каналізації, наприклад, методи її розблокування? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани підготовки до випадків неможливості попереднього оброблення та реагування на такі випадки (у тому числі протоколи оповіщення) для промислових під’єднань, які потребують оброблення стічних вод перед їх потраплянням у централізовані системи водовідведення? | Неспроможність забезпечення попереднього оброблення стічних вод виробничого походження перед їх потраплянням до загальної системи водовідведення може призвести до збоїв у роботі системи каналізації та очищенні каналізаційних стічних вод і, як наслідок, потрапляння неочищених стічних вод (і, відповідно, патогенів/хімічних речовин) у довкілля та виникнення хвороб. | Чи наявний задокументований перелік промислових під’єднань, які вимагають попереднього оброблення, із зазначенням характеристик/об’ємів стічних вод, які попередньо обробляються, і передбачених процесів попереднього оброблення? Чи наявний план дій на випадок неспроможності забезпечення попереднього оброблення (напр., резервуари для зберігання стічних вод виробничого походження на місці)? Чи наявні системи раннього попередження для моніторингу випадків непроведення попереднього оброблення (напр., на місцях (безпосередньо на виробництві) або в каналізаційній мережі)? Які протоколи оповіщення/комунікації існують між промисловими користувачами та операторами каналізаційної системи на випадок виявлення випадків непроведення попереднього оброблення? Які заходи передбачені на очисних станціях для мінімізації впливу навантажень, що виникають через непроведення попереднього оброблення (напр., резервуари для зберігання та інфраструктура для відведення)? |  |  |  |
| Допоміжні системи |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявний план підготовки до втрати ключового персоналу, наприклад досвідчених операторів, та відповідного реагування? | Відсутність кваліфікованого персоналу може призвести до неспроможності належним чином експлуатувати інфраструктуру водовідведення і, відповідно, порушення норм безпечної утилізації стічних вод. | Чи наявні списки ключового персоналу із зазначенням його функцій та навичок? Чи наявні програми практичного навчання для збільшення кількості кваліфікованих операторів та іншого ключового персоналу? Чи існує можливість переміщення персоналу і забезпечення його проживання безпосередньо на об’єктах або в безпосередній близькості від них для забезпечення безперервності надання послуг? Чи існує можливість переведення працівників із сусідніх водоканалів у разі виникнення такої потреби? |  |  |  |
|  | Чи наявні механізми для виявлення витоків стічних вод? | Витік каналізаційних стічних вод може призводити до поширення хвороб. Виявлення місць витоку стічних вод у землю та воду і проведення відповідних ремонтних робіт може допомогти запобігти передаванню хвороб. | Чи були впроваджені методи пошуку витоків із септиків і каналізаційних систем для швидкого виявлення таких витоків після ударів? |  |  |  |
| Альтернативні послуги водовідведення |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи доступні альтернативні варіанти обслуговування на рівні всієї громади у разі повної втрати централізованих систем водовідведення? | Втрата спроможностей санітарії може призводити до поширення шкідливих мікроорганізмів у фекальних і харчових відходах. Це, у свою чергу, сприятиме передаванню хвороб. | Чи достатньо портативних туалетів і відповідних станцій для миття рук, готових до мобілізації в ключових локаціях на випадок втрати доступу до санітарних послуг? Чи наявні децентралізовані запасні туалети та станції миття рук у закладах критичної інфраструктури, де перебувають уразливі групи населення, таких як лікарні, будинки для людей старшого віку та притулки? Чи були визначені та повідомлені громаді варіанти тимчасових рішень для безпечної утилізації екскрементів і небезпечних відходів, такі як безводні мобільні туалети або зони подалі від джерел води? Чи були нанесені на карту альтернативні місцеві варіанти для утилізації екскрементів і небезпечних відходів? |  |  |  |
|  | Чи передбачені підготовчі заходи та плани дій на випадок непередбачених ситуацій для зацікавлених сторін і громади, які забезпечуватимуть можливість утилізації побутових та небезпечних твердих і рідких відходів у місцевих умовах у разі повної втрати доступу до централізованих каналізаційних систем із водяним змивом і неможливості забезпечення альтернативних рішень на рівні громади? | Громадяни повинні мати можливість безпечно утилізувати екскременти та небезпечні відходи, щоб уникнути поширення хвороб. | Чи були надані населенню рекомендації та засоби (напр., видані засоби індивідуального захисту, проведене навчання), які допоможуть безпечно збирати та утилізувати екскременти? Чи готові органи місцевого самоврядування виділити спеціальні зони для побутових відходів, небезпечних твердих і рідких відходів, утилізації та оброблення екскрементів із урахуванням можливих місцевих альтернатив? Чи були виділені транспортні засоби для збирання екскрементів та небезпечних твердих і рідких відходів і чи було повідомлено громадянам, як користуватися відповідними послугами? |  |  |  |
|  | Чи наявні плани на випадок непередбачених ситуацій щодо безпечної утилізації побутових та небезпечних твердих і рідких відходів, у разі неспроможності експлуатації та обслуговування децентралізованих систем через втрату доступу до послуг зі збирання відходів, енергопостачання чи підтримки обслуговування? | Громадяни повинні мати можливість безпечно утилізувати екскременти та небезпечні тверді й рідкі відходи, щоб уникнути поширення хвороб. | Чи було чітко повідомлено про важливість безпечної утилізації екскрементів та небезпечних рідких і твердих відходів? Чи були розроблені й доведені до відома місцевого населення альтернативні варіанти утилізації твердих і рідких відходів на місцевому або індивідуальному рівні? Якщо зони для утилізації не визначені, чи визначені маршрути вивезення відходів? Чи готові органи місцевого самоврядування виділити спеціальні зони для побутових відходів, небезпечних твердих і рідких відходів? |  |  |  |
| Комунікація |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні матеріали, повідомлення та системи для комунікації з місцевим населенням? | Громадяни повинні отримувати своєчасну та ефективну інформацію про те, чи функціонують системи управління стічними водами та небезпечними твердими й рідкими відходами, що робити, якщо вони не функціонують, і як вони особисто можуть допомогти в забезпеченні функціонування таких систем. Це допоможе безпечно утилізувати екскременти та небезпечні тверді й рідкі відходи, щоб уникнути поширення хвороб. | Чи підготовлені критично важливі рекомендації для місцевого населення, включаючи поради щодо запобігання блокуванню труб і насосів сміттям та відходами, щодо зменшення об’ємів зливу в туалетах та щодо гігієнічного використання альтернативних систем, таких як компостні туалети або спеціально відведені місця для дефекації? Які доступні варіанти комунікації з місцевим населенням — SMS (текстові) повідомлення, радіо, газети, інтернет, публічні оголошення, соціальні мережі, оголошення з використанням гучномовців, плакати у під’їздах та безпосередні візити? Чи існують чіткі взаєморозуміння та згода між місцевими суб’єктами та органами влади щодо того, хто, що і коли повідомляє? Чи проводиться оцінювання ефективності комунікації та чи використовується зворотний зв’язок для покращення комунікації в майбутньому? |  |  |  |

## D. Контрольний список «Гігієна»

Примітка: заходи з гігієни залежать від доступності води належної якості в достатній кількості. Окрім цього, станції миття рук та інші гігієнічні станції можуть вимагати підключення до системи водовідведення. Відповідно, потреби, пов’язані з гігієною, потрібно також ураховувати, заповнюючи контрольні списки B («Питне водопостачання») та C («Каналізація та санітарія»).

| № | Запитання щодо гігієни | Релевантність для здоров’я | Ключові міркування | Виявлені прогалини | Заходи | Зацікавлені сторони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи наявні альтернативні рекомендації щодо миття рук та матеріали для миття рук на випадок відсутності води? | Належна гігієна рук важлива для запобігання поширенню багатьох інфекційних хвороб. | Чи наявні матеріали для гігієни рук, які не вимагають доступу до води і мила, наприклад, антисептики для рук на основі спирту/засоби для очищення або дезінфекції рук? Чи наявні рекомендації щодо мінімальних стандартів стосовно матеріалів для гігієни рук? |  |  |  |
|  | Чи наявні альтернативні рекомендації щодо менструальної гігієни та матеріали для менструальної гігієни на випадок відсутності води і необхідних матеріалів? | Задовільний стан менструального здоров’я та належна менструальна гігієна мають важливе значення для запобігання інфекціям репродуктивного тракту і сечовивідних шляхів, а також проблемам із психічним здоров’ям через соціальну стигматизацію. | Чи наявні безпечні альтернативні матеріали для підтримання менструального здоров’я і менструальної гігієни, якщо матеріали, яким віддають перевагу на місцевому рівні, недоступні? |  |  |  |
| 3. | Чи наявний у громаді достатній запас мила, засобів менструальної гігієни, туалетного паперу, підгузків, засобів для очищення та дезінфекції, серветок та інших засобів особистої гігієни, гігієни рук, менструальної та харчової гігієни? | Для запобігання поширенню інфекційних хвороб і забезпечення поваги до гідності важливо дбати про наявність запасів матеріалів для забезпечення належних заходів із гігієни. | Чи проводиться систематичний аналіз необхідного мінімального набору матеріалів і потреб для забезпечення та підтримання гігієнічних умов проживання? Чи проводиться систематичний аналіз доступності й наявності матеріалів для гігієни для населення? Які ланцюги постачання наявні для поповнення запасів у громаді? Чи наявні рекомендації щодо мінімального набору для особистої гігієни для різних контекстів — у закладах охорони здоров’я, закладах догляду за дітьми, закладах приготування їжі, школах, на фермах і в домогосподарствах? |  |  |  |
| 4. | Чи приділяється особлива увага ситуації й потребам, пов’язаним із гігієною, найбільш уразливих груп? | Задоволення потреб, пов’язаних із гігієною, найбільш уразливих груп має важливе значення для захисту їхнього здоров’я, профілактики захворювань, забезпечення поваги до гідності і сприяння інтеграції в суспільство (напр., надання належної допомоги при нетриманні сечі необхідне для запобігання шкірним інфекціям та інфекціям сечовивідних шляхів, а також проблемам із психічним здоров’ям, пов’язаним із соціальною стигматизацією). | Чи забезпечене розуміння специфічних проблем, пов’язаних із гігієною, з якими стикаються вразливі групи населення у громаді? Чи наявні достатня кількість ресурсів та системи підтримки для задоволення таких потреб, пов’язаних із гігієною? Чи враховують потреби уразливих груп населення при плануванні забезпечення засобами гігієни? |  |  |  |
| Iнфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Чи передбачені альтернативні або громадські гігієнічні приміщення на випадок, якщо спеціальна побутова інфраструктура (напр., раковини з проточною водою на кухнях або у ванних кімнатах) недоступна (напр., через пошкодження внаслідок атаки або необхідність покинути звичні місця проживання і перебувати в тимчасовому притулку/ укритті)? | Належна гігієна (гігієна рук, а також особиста, менструальна, харчова і побутова гігієна) має важливе для запобігання поширенню багатьох інфекційних хвороб; в ідеалі її дотримання забезпечується завдяки спеціальній інфраструктурі. | Чи наявні рекомендації для постраждалого населення щодо доступу до безпечних альтернативних засобів гігієни (напр., для миття рук, прання/сушіння багаторазових матеріалів для гігієни, таких як підгузки і прокладки)? Чи наявні рекомендації для відповідальних органів влади щодо обладнання тимчасової інфраструктури (напр., станцій миття рук) у місцях, де це необхідно? Чи наявні рекомендації для постраждалого населення щодо безпечного дотримання гігієни за відсутності спеціальної інфраструктури? Чи наявні рекомендації для постраждалого населення щодо безпечного, соціально прийнятного і гідного способу використання наявної інфраструктури для гігієни? |  |  |  |
| Комунікація |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Чи наявні матеріали, повідомлення та системи для комунікації з місцевим населенням, націленої на просування належної поведінки, пов’язаної з гігієною? | Належна особиста гігієна, гігієна рук, менструальна, побутова і харчова гігієна важливі для запобігання поширенню багатьох інфекційних захворювань. | Чи наявні промоційні повідомлення для заохочення населення до ретельного і регулярного дотримання правил гігієни рук із використанням води і мила (за наявності)? Чи містять повідомлення для населення зазначення того, що для гігієни потрібно використовувати воду належної якості, яка, проте, може бути нижчою, ніж у випадку води для пиття? Чи наявні відповідні і доступні промоційні повідомлення для заохочення населення до старанного дотримання практик харчової і побутової гігієни, які мають сприяти підвищенню обізнаності громадськості, включаючи найбільш уразливі групи населення, та заохочувати її до застосування належних практик? Чи наявні рекомендації й поради щодо використання альтернативних засобів для очищення? Чи розробляються, серед іншого, повідомлення для населення про небезпеки контакту з уламками, твердими відходами, мертвими тваринами та витоками стічних вод на територіях, які повторно заселяються після того, як були покинуті через бойові дії? Чи наявні цільові промоційні повідомлення для заохочення населення до використання безпечних альтернатив у випадках, якщо доступ до звичних матеріалів для гігієни (напр., прокладок, підгузків та матеріалів для людей із нетриманням сечі) порушений? Чи проводиться оцінювання ефективності комунікації та чи використовується зворотний зв’язок для покращення комунікації в майбутньому? |  |  |  |
| Заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Чи охоплені заклади охорони здоров’я проведенням просвітницької роботи і заходами з підвищення обізнаності та забезпеченням необхідними системами й ресурсами для гігієни та чи надано їм пріоритет у цьому контексті? | У закладах охорони здоров’я часто перебувають найуразливіші члени громади. Якщо гігієна в закладах охорони здоров’я є субоптимальною, вони можуть бути місцем легкого поширення хвороб, тому їм потрібно приділяти особливу увагу. | Чи відомі місця розташування та стан закладів охорони здоров’я? Чи наявні в закладах охорони здоров’я плани дотримання гігієни та чи проводяться в них оцінювання потреб? Чи наявні промоційні повідомлення для заохочення до дотримання належних гігієнічних практик у закладах охорони здоров’я? Чи наявні в закладах охорони здоров’я відповідні системи та достатні ресурси для підтримання високих стандартів гігієни? |  |  |  |

## E. Контрольний список «Інші міркування»

| № | Запитання щодо інших аспектів ВСГ | Релевантність для здоров’я | Ключові міркування | Виявлені прогалини | Заходи | Зацікавлені сторони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чи були належним чином ураховані особливі потреби віддалених, сільських та децентралізованих районів? | Віддалені, ізольовані і сільські райони, як правило, менш уразливі до безпосереднього впливу конфліктів, однак вони також мають гірший доступ до допоміжних послуг, таких як послуги з охорони здоров’я та альтернативні послуги ВСГ. Через це люди у таких районах можуть бути особливо вразливими у разі порушення доступу до послуг ВСГ. | Децентралізовані системи часто є менш уразливими до наслідків конфлікту. Однак чи існують ситуації, які потребують особливої уваги, наприклад, відключення електроенергії та/або децентралізовані послуги ВСГ, якими користуються заклади охорони здоров’я? Чи є ланцюги постачання і логістики (що можуть включати ланцюги постачання, пов’язані зі спорожненням септиків, постачанням засобів особистої гігієни та засобів для оброблення води на рівні домогосподарств) уразливими, навіть якщо місцеві мешканці не є мішенню для атак? |  |  |  |
|  | Чи були враховані послуги ВСГ у критично важливих вузлах, таких як порти і транспортні хаби, а також захист таких вузлів для забезпечення функціонування ланцюгів постачання, пов’язаних із ВСГ? | Збій у роботі транспортних вузлів матиме наслідки, які унеможливлять надання послуг ВСГ, через відсутність необхідних матеріалів і хімічних засобів. | Чи надаються у транспортних хабах надійні послуги ВСГ? Чи забезпечені ланцюги постачання критично важливих матеріалів, хімічних засобів і людських ресурсів через транспортні вузли, у тому числі в надзвичайних ситуаціях? |  |  |  |
|  | Чи були мобілізовані науково-дослідні організації для підтримки підготовки та реагування у сфері ВСГ? | Науково-дослідні організації можуть мати доступ до експертних знань та аналітичних спроможностей, які дозволяють надавати важливу інформацію. | Чи проводили науково-дослідні організації тестування води і стічних вод та чи повідомляли вони результати, які дають змогу виявити зони забруднення? Чи надають дослідники прогнози щодо ризиків та рекомендації щодо методів їх зменшення? |  |  |  |

## F. Зразок плану заходів із вдосконалення

Заходи з удосконалення, визначені під час заповнення контрольних списків A–E, можна об’єднати в план заходів із вдосконалення. Нижче наведений зразок, який можна адаптувати до місцевого контексту за потреби. Додаткові рядки можна додати за потреби.

| № | Захід із вдосконалення | Причина вжиття заходу | Відповідальні за виконанняs | Джерело (а) фінансування | Термін | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |